VSG-RL 项目完整研究档案

代码迭代 · 决策依据 · 实验数据 · 论文创新点

Adaptive Control of Virtual Synchronous Generators Based on Reinforcement Learning

Yuang Wei (20411590)  ·  Supervisor: John Xu  ·  UNNC EEE FYP 2026

MATLAB R2024b  ·  对标论文：Benhmidouch et al., EPSR 2024

# 一、项目概述

研究目标：用强化学习算法（TD3）自适应调节虚拟同步发电机（VSG）的虚拟惯量 J 和阻尼系数 D，提升 AC 微电网在随机负载扰动下的频率稳定性。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 控制对象 | 三相 VSG 双环控制系统（Simulink 模型 Three_Phase_VSG_Double_Loop_Control） |
| 被控参数 | 虚拟惯量 J ∈ [0.05, 5.0]，阻尼系数 D ∈ [5, 100] |
| 扰动场景 | 0.4s 负载接入 / 0.8s 负载切除；轻/中/重载三档随机化 |
| 算法 | TD3（Twin Delayed DDPG），MATLAB RL Toolbox R2024b |
| 仿真时长 | 1.5s / 轮，约 47s / 轮（Variable-step ode45），每 episode 仅 1 步 |
| 对标论文 | Benhmidouch et al., EPSR 2024（TD3 + Ψ，3维状态，固定场景） |
| 目标期刊 | IEEE Access 或 Energies（B+ 到 C 档） |

# 二、算法演进总览

| 阶段 | 算法 | 状态维度 | 动作维度 | 扰动 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | DDPG | 4D | 1D [J] | 固定 ~8kW | 132轮收敛，但 Agent 永远输出 J=5.0，无真正自适应，average=-11.56 |
| 阶段 1 | DDPG | 5D（加 load_norm） | 1D [J] | 三档随机 | 254轮未收敛，Q值暴涨至635后崩溃，average=-21.81 |
| 阶段 2 | TD3 | 8D（加 Δf、dω/dt、Ψ、D_norm） | 2D [J, D] | 三档随机 | 21轮首次收敛 −9.50，28轮达到 −6.90，真正自适应 |

关键结论： TD3 相比 DDPG 收敛速度约快 12 倍，最终 reward 提升 57%（−21.81 → −6.90）。网络架构同步升级：DDPG 用 64-64 两层全连接；TD3 升级为 128-64，首层扩容以容纳 8 维输入。

# 三、状态空间演进详细记录

## 3.1  初始版本：4维

obsInfo = rlNumericSpec([4 1], LowerLimit=[45;0;0;0], UpperLimit=[55;20000;400;1])

选择原因： RL 基础设计原则——agent 需感知控制目标（f）、被控量（Pe, Vamp）和自身上一步决策（J_norm）。J_norm 的作用是防止 agent "失忆"，让 agent 知道自己上一步给了什么值。

暴露问题： 仿真报告显示频率偏差仅 0.00005 Hz，电压降落才是主要现象（最大 22%）。但电压不随 J 变化，放进 reward 反而造成信号失效（详见第五节）。

## 3.2  第二版：5维（加入 load_norm）

load_norm = (load_level - 1) / 2   % 轻/中/重载 → 0 / 0.5 / 1

触发原因： 切换到三档随机负载后，不同工况下最优 J 不同，但 agent 看不到当前是哪种工况，导致 reward 卡在 −0.62 附近无法区分工况。加入 load_norm 后 agent 具备了真正自适应的信息基础。

## 3.3  当前版本：8维（TD3 最终方案）

% [Δf/5,  dω/dt/10,  Ψ,  Pe_norm,  Vamp_norm,  J_norm,  D_norm,  load_norm]

obsInfo = rlNumericSpec([8 1],

LowerLimit=[-1;-1;-1;-0.5;0;0;0;0],

UpperLimit=[ 1; 1; 1; 0.5;1;1;1;1])

| 维度 | 信号 | 归一化 | 加入原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δf = f − 50 | ÷5（极端偏差上限 ±5Hz） | 频率控制核心目标，偏差形式减小量级，利于神经网络训练 |
| 2 | dω/dt | ÷10（经验值） | 判断频率变化趋势，单靠 f 值无法知道是在升还是降 |
| 3 | Ψ = sign(Δf·dω/dt) | 已为 {−1,0,+1} | 来自论文 Sec 3.2，判断频率是在收敛还是发散（详见第七节） |
| 4 | Pe | ÷20000，−0.5 | 有功功率感知，归一化到 [−0.5, 0.5] |
| 5 | Vamp | ÷400 | 电压幅值感知，归一化到 [0, 1] |
| 6 | J_norm | 已为 [0,1] | Agent 自我感知当前 J 值 |
| 7 | D_norm | 已为 [0,1] | 动作空间扩展到 J+D 后，Agent 需感知当前 D 值 |
| 8 | load_norm | (level−1)/2 → {0, 0.5, 1} | 工况辨识，与 5D 版一致保留 |

# 四、奖励函数演进详细记录

## 4.1  初始版本：电压加权惩罚（失败）

reward = -(1.0*df_rms^2 + 5.0*dV_rms^2 + 2.0*dP_rms^2 + 3.0*dV_max^2)

设计逻辑： 仿真报告显示电压降落（22%）远大于频率偏差（0.00005Hz），因此给电压最高权重。

失败诊断： 手动测试 J=0.05、0.5、5.0 三个值，reward 分别为 −0.6200、−0.6196、−0.6209，相差 < 0.003。三个相差 100 倍的 J 值，reward 几乎完全相同。

根本原因： dV_max = (311−146)/311 ≈ 0.53，由负载电路结构决定，完全不随 J 变化。电压项贡献了 reward 总量的约 135%，整个信号被一个 J 无法影响的量淹没。

信噪比分析： J 从 0.05→5.0，reward 变化范围 ≈ 0.01；仿真噪声 std ≈ 0.02；信噪比 = 0.5 << 学习阈值 2.0。Agent 无法从 reward 中学到任何有效信号。

核心教训： 设计 reward 前必须先做"J 敏感性扫描"——用 5~8 个不同 J 值手动仿真，确认 reward 对 J 的变化范围大于噪声的 2 倍，否则直接失败。

reward 中每一项必须与动作空间有因果关系，而不仅仅是"问题最大的指标"。电压降落是最大的工程问题，但 J 无法解决它，所以不应该放进 reward。

## 4.2  过渡版本：J 敏感的频率惩罚

reward = -(1000*RoCoF + 3000*|Δf| + 0.5*t_settle) * 10

触发原因： J 敏感性扫描发现：RoCoF 随 J 变化幅度 >50%，|Δf| >30%，电压变化 <2%。完全去掉电压项，改为频率类指标。

×10 倍放大的理由： reward 量级在 −0.01 附近，梯度过小。×10 后信噪比从 0.5 提升到约 3.2，超过学习阈值 2.0。

效果： DDPG 阶段 0（固定扰动）132 轮收敛，验证 reward 方向正确。但 t_settle 项计算不稳定，后续替换为积分项。

## 4.3  当前版本：三项惩罚，对标论文 Eq.(12)

f_dev   = max|f − 50|           % 最大频率偏差

rocof   = max|df/dt|            % 最大 RoCoF

f_integ = integral(|Δf|, dt)    % 频率偏差积分（对应论文 r_integ）

reward = -(3000*f_dev + 1000*rocof + 500*f_integ) * 10

对标论文： Benhmidouch 2024 Eq.(12)：r = −r_f − r_{df/dt} − r_{integ}，三项惩罚结构与本版本完全一致。权重 3000:1000:500 是在论文比例基础上按本模型量级调整的。

积分项的优势： f_integ 同时惩罚频率偏差的幅度和持续时间，能有效压制过调和拖尾振荡，比 t_settle 数值更稳定。

稳定性保护： 若 |f−50| > 2Hz 或 Vamp < 30V，直接判定失稳，reward = −100（硬惩罚）。

# 五、算法升级：DDPG → TD3

## 5.1  触发决策过程

DDPG 阶段 1 训练到约 Ep32 时，Q0 从约 −12 突然暴涨到 635，之后剧烈震荡至 −350。这是 DDPG 单 Critic Q 值高估的典型症状。临时降低学习率（ActorLR: 5e-4→1e-4）后震荡减弱但仍未收敛，最终切换 TD3 根本解决。

## 5.2  TD3 的三个核心改进

| 改进 | DDPG 问题 | TD3 方案 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双 Critic 取 min | 单 Critic 系统性高估 Q 值 | 两套完全独立网络，取 min(Q1,Q2) | Q0 稳定在 −0.13，不再暴涨崩溃 |
| Actor 延迟更新 | Actor 追着不稳定 Critic 学习 | PolicyUpdateFrequency=2，每 2 步更新一次 Actor | 训练更平稳，策略方向更可靠 |
| 目标策略加噪声 | Q 值曲面存在尖峰，过拟合 | 对目标动作加 clip 高斯噪声 | Q 值曲面平滑，泛化更好 |

## 5.3  神经网络结构与超参数对比

| 组件 | DDPG（setup_vsg_rl.m） | TD3（START_TRAINING_TD3.m） | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critic 隐层 | 64 → 64（全连接） | 128 → 64（全连接） | 首层扩容以容纳 8 维输入 |
| Actor 隐层 | 64 → 64 | 128 → 64 | 同上 |
| Critic 数量 | 1 个 | 2 个（完全独立） | TD3 核心，独立才能去相关 |
| Actor 输出层 | sigmoidLayer | tanhLayer + scalingLayer(0.5, 0.5) | sigmoid 梯度在边界趋零，Actor 卡在 J=0.05 边界 |
| ExperienceBufferLength | 1e5 | 2000 | 47s/轮仅产生1步，小 buffer 更快响应近期经验 |
| SampleTime | 0.1（失败）→ 1 | 1 | Simulink 不支持 episode 中途修改参数，被迫改为单步 |
| DiscountFactor | 0.99 | 0.99 | DDPG/TD3 行业默认值，未做消融实验 |

关于 sigmoid → tanh+scale： sigmoid 初始化偏向边界时梯度趋零，策略卡在 J=0.05（最小值）无法更新。tanh 在 0 附近梯度最大，初始化后自然向中间值探索。

关于 SampleTime=1 的核心原因： 本质是"离线参数优化"而非传统在线控制——reset 时设好参数，step 时跑完完整 1.5s 仿真取 reward，episode 结束。set_param 只能在仿真前调用。

# 六、动作空间扩展：单参数 J → 双参数 J+D

文献依据： Benhmidouch 2024、Afifi et al. IEEE 2023 等前沿论文均同时优化 J 和 D，仅优化 J 被视为简化版本。

理论依据： VSG 摆方程：J·ωn·dω/dt = P* − P − D·ωn·(ω−ωn)。J 影响响应速度，D 影响振荡衰减。固定 D 时大 J 可能引入振荡；协同调节才能同时优化两者。

训练中观测到的规律： 重载时 Agent 倾向于选大 J + 大 D（高惯量+强阻尼），轻载时选中等 J + 小 D，说明 Agent 学到了负载相关的协同策略。

actInfo = rlNumericSpec([2 1], LowerLimit=[0;0], UpperLimit=[1;1])

J_val = J_min + J_norm * (J_max - J_min)   % J in [0.05, 5.0]

D_val = D_min + D_norm * (D_max - D_min)   % D in [5, 100]

注意： D 的加入与 TD3+Ψ 同时进行，目前无法单独量化 D 的贡献。建议未来补充消融实验。

# 七、核心创新：Ψ 变量的引入

来源： Benhmidouch 2024，Section 3.2，Eq.(10)：Ψ = sign((f−fn)·df/dt)

Ψ 编码了频率变化的方向信息，解决了"仅有 f 和 df/dt 时 Agent 无法区分频率是在恶化还是在恢复"的问题：

| 情况 | f (Hz) | df/dt | Ψ | 含义 | Agent 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（恶化） | 49.8 | −0.1 | +1 | 频率正在偏离额定值 | 应增大 J，加强惯量支撑 |
| B（恢复） | 49.8 | +0.1 | −1 | 频率正在向额定值收敛 | 无需激进干预 |
| C（稳态） | 50.0 | ≈0 | 0 | 系统在额定频率附近 | 保持当前参数 |

delta_f_fin = f_fin - 50;

n = length(fv);

% 100步回溯窗口，避免单步噪声

dwdt_fin = (fv(n) - fv(max(1,n-100))) / (t(n) - t(max(1,n-100)) + 1e-9);

Psi_fin = sign(delta_f_fin * dwdt_fin);

## Ψ 的效果数据

| 算法 | 有无Ψ | 论文收敛轮次 | 本项目数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDPG | 无Ψ | 约 1200 轮 | 阶段1：254轮未收敛 |
| TD3 | 有Ψ | 217 轮 | 21轮首次收敛（本项目） |

注： 本项目 21 轮收敛显著优于论文 217 轮，原因尚不明确（可能与 reward ×10 放大和小 buffer 有关）。论文中需谨慎表述。

# 八、已完成实验数据

## 8.1  固定参数基准扫描（baseline_comparison.m 实测）

| J 值 | D 值 | ¦Δf¦ (Hz) | RoCoF (Hz/s) | Vmin (V) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 20 | 3.59×10⁻⁴ | 5.07×10⁻⁴ | 146.47 | 低惯量，频率响应最差 |
| 0.5 | 20 | 3.47×10⁻⁴ | 5.24×10⁻⁴ | 146.45 | 默认值 |
| 1.0 | 20 | 3.34×10⁻⁴ | 5.13×10⁻⁴ | 146.45 | — |
| 2.0 | 20 | 3.09×10⁻⁴ | 4.75×10⁻⁴ | 146.45 | — |
| 5.0 | 20 | 2.48×10⁻⁴ | 3.59×10⁻⁴ | 146.42 | 最优固定值 |

J=5.0 相比 J=0.5： |Δf| 降低 28.7%，RoCoF 降低 31.5%。这是固定参数能达到的上限，RL 的目标是在多工况下动态超越这个上限。

⚠ 重要： Vmin 在各 J 值下几乎不变（146.42–146.47V），证实了 reward v1 失败的根本原因——J 无法影响电压。

## 8.2  算法训练对比

| 对比项 | DDPG（阶段0） | DDPG（阶段1） | TD3+Ψ（阶段2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练场景 | 固定扰动 ~8kW | 三档随机负载 | 三档随机负载 |
| 收敛轮次 | 132 轮 | 254轮（未真正收敛） | 21 轮（首次），28轮达到 −6.90 |
| 最终 reward | −11.56 | −21.81 | −6.90 |
| 学到的策略 | 永远输出 J=5.0（退化为常数） | 无有效策略，Actor 停滞 | 不同工况输出不同 J+D（真正自适应） |
| Q值行为 | — | 暴涨至 635 后崩溃 | 稳定在 −0.13 附近 |

## 8.3  待完成实验（final_validation.m）——论文核心数据

| 方法 | J | D | 场景 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed J=0.5（默认基准） | 0.5 | 20 | 轻/中/重载各3次 | 待运行 |
| Fixed J=5.0（最优固定值） | 5.0 | 20 | 同上 | 待运行 |
| TD3+Ψ（本文方法） | Agent决策 | Agent决策 | 同上 | 待运行 |
| Fixed D=20, J=0.5 | 0.5 | 20 | 同上 | 待运行 |
| Fixed D=100, J=5 | 5.0 | 100 | 同上 | 待运行 |

⚠ 严格区分： 目前 28.7%/31.5% 是固定参数 J=5.0 相对 J=0.5 的对比，不是 RL 相对固定参数的改善。论文中这两类数字不能混淆。

# 九、论文创新点与贡献界定

## 9.1  对标论文（Benhmidouch 2024）做了什么

提出 Ψ = sign((f−fn)·df/dt) 作为状态变量

用 TD3 同时优化 J 和 D 两个参数

3维状态空间：[f, df/dt, Ψ]

单一固定负载场景下训练和验证

## 9.2  本文的真正创新点（诚实界定）

创新点一（核心）： 8维增强状态空间——在对标论文3维基础上加入 Pe、Vamp、J_norm、D_norm、load_norm 五个维度。load_norm 是关键差异，让 Agent 知道当前工况，实现跨负载真正自适应。

创新点二（核心）： 随机三档负载训练框架——轻/中/重载随机化，验证方法在多工况下的泛化能力。对标论文只在固定单一场景下训练和测试。

创新点三（次要）： TD3 在本框架下相比 DDPG 的训练效率对比分析（但缺乏严格控制变量，需谨慎表述）。

## 9.3  明确不是创新点（需在论文中声明）

⚠ J+D 双参数控制来自对标论文；Ψ 变量来自对标论文；TD3 算法来自 Fujimoto 2018。本文是在这些基础上做扩展验证，而非从零发明。

建议论文措辞：

"现有研究（如 Benhmidouch 2024）在固定单一场景下验证了 TD3+Ψ 的有效性，本文在此基础上引入多负载随机场景训练机制，并通过扩展 8 维状态空间（加入功率、电压、负载工况等感知信息），进一步验证了该方法在不同工况下的泛化能力。"

## 9.4  局限性（答辩时可能被问到）

Sim-to-Real Gap：真实硬件有测量噪声、通信延迟、IGBT 死区等，仿真中均未建模，部署后可能失效

无稳定性保证：RL 策略无法提供李雅普诺夫稳定性证明，极端工况下行为不可预测

离线训练无法在线更新：遇到训练时未见过的工况无法自动适应

单机局限：现实微电网含多台逆变器，需多智能体 RL（MARL），本文是单机基础

D 贡献难以单独量化：D 的加入与 TD3+Ψ 同步进行，未做消融实验

## 9.5  未来工作方向

引入 LSTM，让 Agent 观测历史 N 步序列而非当前时刻快照（增加记忆能力）

物理信息嵌入（Physics-Informed RL）：将 VSG 摆方程残差加入状态空间

多机协调 MARL（MADDPG 框架），扩展到微电网多逆变器场景

在线自适应：部署后继续学习，遇到新工况自动更新策略

# 十、训练崩溃与调试记录

| 编号 | 现象 | 根本原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | reward 始终返回 −10 | 孤立 Step 模块未连接，仿真编译失败 | set_param([mdlName "/Step"], "Commented", "on") |
| C-2 | 求解器步长报错 | Fixed-step ode4（1e-4）与 powergui 内部 1e-6 步长不兼容 | 恢复 Variable-step ode45，模型硬性要求 |
| C-3 | Q 值暴涨至 635 后崩溃 | DDPG 单 Critic 高估，正反馈死循环 | 临时降低学习率；根本解决：换 TD3 |
| C-4 | MATLAB 死机，训练中断（多次） | 长时间运行内存积累，原因不明 | 编写 RESUME_TD3.m 自动加载最新 checkpoint |
| C-5 | isCompatible 维度不匹配报错 | Agent40 是 7 维 DDPG 参数，尝试用于 8 维 TD3 环境 | 放弃 Agent40，重新启动 8 维 TD3 训练 |
| C-6 | Pe_init_norm 变量未定义报错 | vsg_reset_td3.m 中引用了未赋值变量 | 将 Pe_norm/Vamp_norm 赋值语句移到 observation 构建之前 |
| C-7 | Pe 信号维度不匹配警告 | Pe 采样率与 f/Vd/Vq 不同（300k vs 1500k 点） | 为 Pe 建立独立时间轴 t_Pe，分别索引 |
| C-8 | 加速模式编译报错 | 动态 set_param 与 Fast Restart 不兼容 | set_param(mdlName, "SimulationMode", "normal") |

# 十一、待完成任务（按优先级）

【P1 最高优先级】 运行 final_validation.m，获取 5 种方法 × 3 场景 = 15 组完整对比数据

【P1】 将 TD3+Ψ 与 Fixed J=0.5 / Fixed J=5.0 做频率指标统计对比，生成论文 Table 和 Figure

【P2】 确认 dω/dt 归一化系数 ÷10 的来源（对标论文或实验标定）

【P2】 补充 D 单独贡献的消融实验（可选，视时间而定）

【P3】 完善 GitHub 仓库，按阶段整理 commit 历史，补充 RESEARCH_LOG.md

【P3】 将本文档关键内容迁移到论文方法论章节（第三、四、五节）

# 十二、常用命令速查

## 启动 / 恢复训练

run('C:\Users\27443\Desktop\VSG\CONTINUE_TRAINING.m')

trainingStats = train(agent, env, trainOpts);

## 强制跑满 500 轮

trainOpts.StopTrainingValue = -1.0;

trainingStats = train(agent, env, trainOpts);

## 手动保存 Agent（防崩溃，建议每小时一次）

save('C:\Users\27443\Desktop\VSG\saved_agents_td3\BEST_sofar.mat', 'agent');

## 崩溃后恢复

run('C:\Users\27443\Desktop\VSG\RESUME_TD3.m')

trainingStats = train(agent, env, trainOpts);

## 运行最终验证 / 基准扫描

run('C:\Users\27443\Desktop\VSG\final_validation.m')

run('C:\Users\27443\Desktop\VSG\baseline_comparison.m')

# 十三、参考文献

[1] Benhmidouch et al., "A novel reinforcement learning policy optimization based adaptive VSG control technique for improved frequency stabilization in AC microgrids," Electric Power Systems Research, 2024.  （核心对标论文）

[2] Fujimoto, S., Hoof, H., & Meger, D., "Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods," ICML 2018.  （TD3 原论文）

[3] Lillicrap, T. et al., "Continuous control with deep reinforcement learning," ICLR 2016.  （DDPG 原论文）

[4] Afifi et al., IEEE 2023.  （J+D 双参数控制参考）

（待补充：项目文件夹中其余 PDF 文献的完整引用信息）