VSG + TD3 强化学习项目

研究进度日志 & 代码修改记录

日期：2026年3月14日  |  MATLAB R2024b

# 1. 项目概述

研究目标：用强化学习算法（TD3）自适应调节虚拟同步发电机（VSG）的虚拟惯量 J 和阻尼系数 D，提升AC微电网在随机负载扰动下的频率稳定性。

对标论文：Benhmidouch et al., "A novel reinforcement learning policy optimization based adaptive VSG control technique for improved frequency stabilization in AC microgrids", Electric Power Systems Research, 2024.

目标期刊：IEEE Access 或 Energies（B+到C档）

| 项目维度 | 内容 |
| --- | --- |
| Simulink模型 | Three_Phase_VSG_Double_Loop_Control.mdl（三相VSI双环控制） |
| 优化目标 | J ∈ [0.05, 5.0] kg·m², D ∈ [5, 100] N·s·m⁻¹ |
| 评价指标 | 频率偏差 ¦Δf¦, RoCoF, 积分项 ∫¦Δf¦dt |
| MATLAB版本 | R2024b，含RL/Deep Learning/Control System Toolbox |
| 核心文件目录 | C:\Users\27443\Desktop\VSG\ |

# 2. 算法演进历史

## 2.1 阶段0：DDPG + 固定扰动（基线验证）

时间：项目启动当天

状态空间（4维）：[f, Pe, Vamp, J_norm]

动作空间（1维）：J_norm ∈ [0,1]

扰动：固定负载 R=18.05Ω（约8kW）

结果：

· 132轮收敛，Average reward = -11.56

· 问题：Agent永远输出 J=5.0，不是真正自适应

· 意义：验证框架可行，确认 J=5.0 是固定最优点

## 2.2 阶段1：DDPG + 随机扰动（自适应验证）

状态空间（5维）：[f, Pe, Vamp, J_norm, load_norm]

扰动：轻载3~5kW / 中载5~10kW / 重载10~15kW 随机

结果：

· 254轮，Average reward = -21.81（未真正收敛）

· 问题：DDPG Q值过估计，Actor学习停滞

· 意义：证明框架支持随机扰动，为TD3提供对比基准

## 2.3 阶段2：TD3 + Ψ + 随机扰动（当前最终方案）

状态空间（8维）：[Δf/5, dω/dt/10, Ψ, Pe_norm, Vamp_norm, J_norm, D_norm, load_norm]

动作空间（2维）：[J_norm, D_norm]

算法：TD3（双Critic，Actor延迟更新）

结果：

· 21轮首次收敛，Average reward = -9.50

· 继续训练28轮达到 Average reward = -6.90

· 相比DDPG：收敛快8倍，效果好3倍

| 方法 | 轮次 | Average Reward | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| DDPG 固定扰动 | 132 | -11.56 | 基线，J固定=5.0 |
| DDPG 随机扰动 | 254 | -21.81 | Actor停滞，未收敛 |
| TD3+Ψ 随机扰动 | 28 | -6.90 | 论文主方案，最优 |

# 3. 关键代码修改记录

## 修改记录 #1：仿真崩溃 → 注释Step模块

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 修改时间 | 项目第1天 |
| 修改文件 | START_TRAINING.m（各版本启动脚本） |
| 问题现象 | reward一直返回-10，仿真崩溃 |
| 根本原因 | 模型中Step模块存在但未连接，导致仿真编译报错 |
| 修改内容 | set_param([mdlName '/Step'], 'Commented', 'on') |
| 依据 | Simulink报错信息分析，注释未连接模块是标准做法 |

## 修改记录 #2：求解器报错 → 恢复Variable-step

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 仿真报步长不兼容错误 |
| 根本原因 | 模型内部powergui使用1e-6步长，与Fixed-step ode4冲突 |
| 修改内容 | set_param(mdlName, 'SolverType', 'Variable-step', 'Solver', 'ode45') |
| 依据 | Simulink电力系统模型推荐用Variable-step |

## 修改记录 #3：reward卡在-0.62 → 重设reward函数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | reward始终约-0.62，不随J变化 |
| 根本原因 | 旧reward中电压项 dV_max=(311-146)/311=0.53 完全不随J变化，权重w=3，占reward 135% |
| 信噪比分析 | J=0.05→-1.58, J=5.0→-1.10，差值0.48，噪声std=0.4，信噪比=1.2（需>2） |
| 修改内容 | reward = -(1000*RoCoF + 3000*¦Δf¦ + 0.5*t_settle) * 10 |
| 修改后效果 | 信噪比从1.2提升到3.2，Agent开始区分好坏动作 |
| 依据 | 信噪比理论：信号范围需大于噪声标准差的2倍 |

## 修改记录 #4：Actor卡边界 → sigmoid换tanh+scale

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | Actor一直输出J=0.05（最小值），reward卡在-1.58 |
| 根本原因 | sigmoid激活函数在0/1边界处梯度→0，网络初始化偏向边界后无法更新 |
| 修改内容 | 将Actor最后一层从 sigmoidLayer() 改为 tanhLayer() + scalingLayer(Scale=0.5, Bias=0.5) |
| 修改效果 | tanh在0附近梯度最大，自然向中间收敛，Actor开始探索 |
| 依据 | 深度学习梯度消失理论；tanh在连续控制中常用 |

## 修改记录 #5：Q值发散 → 降低学习率

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题现象 | Ep32后Q0从635暴跌到-350，剧烈震荡 |
| 根本原因 | CriticLR=1e-3太大，第一次梯度更新时Critic发现预测偏差高达636倍，步长过大导致发散 |
| 修改内容 | ActorLR: 5e-4→1e-4, CriticLR: 1e-3→2e-4 |
| 修改效果 | Q0稳定在-12~-20范围，与实际reward吻合 |
| 依据 | DDPG超参数调优经验；低学习率防止初期发散 |

## 修改记录 #6：加入Ψ变量（核心创新）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 修改时间 | 阶段2，切换TD3时 |
| 修改文件 | vsg_step_td3.m |
| 创新内容 | Ψ = sign((f - fn) * df/dt) |
| 物理意义 | Ψ=+1: 频率正在偏离额定值（恶化）；Ψ=-1: 频率向额定值收敛（改善） |
| 修改效果 | TD3收敛从254轮→21轮（加速12倍），Average reward从-21.81→-9.50 |
| 理论依据 | Benhmidouch 2024论文Eq.(10)；让Agent感知频率动态方向而非只看瞬时值 |
| 代码实现 | Psi_fin = sign(delta_f_fin * dwdt_fin)，加入8维观测的第3维 |

## 修改记录 #7：DDPG → TD3（算法升级）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 修改时间 | 阶段1完成后（DDPG跑了254轮停滞） |
| 修改文件 | START_TRAINING_TD3.m |
| 修改内容 | 将 rlDDPGAgent 改为 rlTD3Agent([critic1, critic2]) |
| TD3改进点1 | 双Critic取最小值：min(Q1,Q2)，保守估计Q值，解决DDPG过估计 |
| TD3改进点2 | Actor延迟更新：每2步更新一次Actor，更稳定 |
| TD3改进点3 | 目标策略加噪声：平滑Q值曲面，防止过拟合 |
| 修改效果 | 21轮首次收敛，Q0从爆炸级别稳定到与reward吻合 |
| 理论依据 | Fujimoto et al. "Addressing function approximation error in actor-critic methods", ICML 2018 |

## 修改记录 #8：单变量J → 双变量J+D

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 修改文件 | vsg_step_td3.m, vsg_reset_td3.m, START_TRAINING_TD3.m |
| 修改内容 | 动作空间从1维[J_norm]扩展到2维[J_norm, D_norm] |
| D的范围 | D ∈ [5.0, 100.0]，映射公式：D = 5 + D_norm * 95 |
| 状态空间变化 | 加入D_norm作为第7维观测，Agent知道当前D值 |
| 修改原因 | 文献调研：2023-2024年所有前沿论文均同时优化J和D |
| 理论依据 | Afifi et al. IEEE 2023；PMC SAC论文 2024；MADDPG论文 2024 |

## 修改记录 #9：固定扰动 → 随机多场景扰动

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 修改文件 | vsg_reset_td3.m |
| 修改内容 | 每episode随机选择负载等级：轻载3~5kW/中载5~10kW/重载10~15kW |
| 实现方式 | 动态修改Parallel RLC Branch的Resistance参数：R='380^2/P_load' |
| 加入状态 | load_norm = (load_level-1)/2 作为第8维观测 |
| 修改原因 | 固定扰动导致Agent学到"永远输出J=5"的过拟合策略，缺乏泛化能力 |
| 修改效果 | Agent开始根据负载大小选择不同J/D组合，真正实现自适应 |
| 论文价值 | 多场景验证是区别于对标论文的核心创新点之一 |

# 4. 状态空间设计演进

| 版本 | 维度 | 状态变量 | 收敛效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始版（阶段0） | 4维 | [f, Pe, Vamp, J_norm] | 132轮，-11.56（固定最优） |
| 阶段1版 | 5维 | [f, Pe, Vamp, J_norm, load_norm] | 254轮，-21.81（未收敛） |
| 当前版（阶段2） | 8维 | [Δf/5, dω/dt/10, Ψ, Pe_norm, Vamp_norm, J_norm, D_norm, load_norm] | 21轮，-9.50（最优） |

8维状态各维度设计依据：

| 维度 | 变量 | 归一化 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δf = f - 50 | ÷5 | 频率偏差量 |
| 2 | dω/dt | ÷10 | 频率变化率（RoCoF） |
| 3 | Ψ = sign(Δf·dω/dt) | 无需归一化（∈{-1,0,1}） | 频率收敛方向判断（核心创新） |
| 4 | Pe | ÷20000 - 0.5 | 当前有功功率 |
| 5 | Vamp | ÷400 | 电压幅值稳定性 |
| 6 | J_norm | 已归一化[0,1] | 当前J值（自我感知） |
| 7 | D_norm | 已归一化[0,1] | 当前D值（自我感知） |
| 8 | load_norm | {0, 0.5, 1} | 负载工况等级 |

# 5. Reward函数设计演进

## 5.1 初始版本（失败）

reward = -(1.0*df_rms² + 5.0*dV_rms² + 2.0*dP_rms² + 3.0*dV_max²)

问题：dV_max = (311-146)/311 = 0.53，完全不随J变化，占惩罚135%，信噪比=1.2

## 5.2 修复版本（当前）

reward = -(3000*f_dev + 1000*rocof + 500*f_integ) * 10

f_dev  = max|f-50|    扰动期间最大频率偏差

rocof  = max|df/dt|   扰动瞬间最大RoCoF

f_integ = ∫|Δf|dt    频率偏差积分（对应论文 r_integ）

×10倍放大：信噪比从1.2提升到3.2，超过学习阈值2.0

对应论文Eq.(12-15)：三项惩罚结构与Benhmidouch 2024完全一致，×10是本文针对当前模型的调整。

# 6. 已完成实验数据

## 6.1 固定参数基准数据

| J值 | ¦Δf¦ (Hz) | RoCoF (Hz/s) | Vmin (V) | 改善(vs J=0.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J=0.1 | 3.59×10⁻⁴ | 5.07×10⁻⁴ | 146.47 | 基准以下 |
| J=0.5 (默认) | 3.47×10⁻⁴ | 5.24×10⁻⁴ | 146.45 | 基准 |
| J=1.0 | 3.34×10⁻⁴ | 5.13×10⁻⁴ | 146.45 | ¦Δf¦↓3.7% |
| J=2.0 | 3.09×10⁻⁴ | 4.75×10⁻⁴ | 146.45 | ¦Δf¦↓11.1% |
| J=5.0 | 2.48×10⁻⁴ | 3.59×10⁻⁴ | 146.42 | ¦Δf¦↓28.7%, RoCoF↓31.5% |

## 6.2 算法训练对比

| 算法 | 观测维度 | 扰动 | 收敛轮次 | Average Reward |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDPG | 4维 | 固定 | 132 | -11.56 |
| DDPG | 5维 | 随机 | 254（未收敛） | -21.81 |
| TD3+Ψ | 8维 | 随机 | 21 | -9.50 |
| TD3+Ψ（续训） | 8维 | 随机 | 28 | -6.90 |

# 7. 待完成任务（按优先级）

| 优先级 | 任务 | 预计时间 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 必须 | 训练收敛（Average < -5.0） | 今晚 | 最终agent |
| 🔴 必须 | 运行 final_validation.m（5方案×3场景） | 明天上午 | 论文Table 2 |
| 🔴 必须 | 画3张核心论文图 | 明天下午 | 论文Figure 3-5 |
| 🟡 冲C | 小信号稳定性分析（根轨迹） | 后天 | 论文Chapter 4 |
| 🟡 冲C | 写论文第4章（仿真结果） | 第3天 | 论文正文 |
| 🟢 必要 | 写论文第3章（方法设计） | 第4天 | 论文正文 |
| 🟢 必要 | 写论文第1-2章 | 第5-6天 | 论文正文 |

# 8. 论文创新点总结

| 创新点 | 内容 | 对比对标论文 |
| --- | --- | --- |
| 创新1 | 引入Ψ=sign(Δf·dω/dt)改进状态空间 | 对标论文已有，本文在多场景验证 |
| 创新2 | J+D双变量协同优化 | 对标论文仅优化J（单变量） |
| 创新3 | 多场景随机扰动训练与验证 | 对标论文仅固定单一场景 |
| 创新4 | TD3算法相比DDPG：收敛快8倍 | 对标论文有对比，本文在随机扰动下验证 |

# 9. 常用命令速查

## 9.1 启动/恢复训练

run('C:\Users\27443\Desktop\VSG\CONTINUE_TRAINING.m')

trainingStats = train(agent, env, trainOpts);

## 9.2 不自动停止（继续跑满500轮）

trainOpts.StopTrainingValue = -1.0;

trainingStats = train(agent, env, trainOpts);

## 9.3 手动保存agent（每小时一次防崩溃）

save('C:\Users\27443\Desktop\VSG\saved_agents_td3\BEST_sofar.mat', 'agent');

## 9.4 运行最终验证实验

run('C:\Users\27443\Desktop\VSG\final_validation.m')

## 9.5 崩溃后恢复

run('C:\Users\27443\Desktop\VSG\RESUME_TD3.m')

trainingStats = train(agent, env, trainOpts);

# 10. 关键参考文献

| 编号 | 文献 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| [1] | Benhmidouch et al., Electric Power Systems Research, 2024 | 对标论文：TD3+Ψ设计，Reward结构 |
| [2] | Fujimoto et al., ICML 2018 | TD3算法原文：双Critic，延迟Actor更新 |
| [3] | Afifi et al., IEEE 2023 | DDPG-VSG孤岛微电网，对比方法 |
| [4] | PMC SAC VSG论文, 2024 | SAC+settling time reward设计参考 |
| [5] | MADDPG VSG, Energies 2024 | 多智能体方向，未来展望引用 |
| [6] | Energies综述, 2024 | DRL+VSG领域综述，引言引用 |